Załącznik nr 1
do zapytania
GK.7021.4.3.2021

 OPIS SZCZEGÓŁOWY
KONSERWACJI OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH
NA TERENIE GMINY WARTKOWICE

1. INFORMACJA O PUNKTACH ŚWIETLNYCH
  1. Gmina Wartkowice posiada na dzień 17 lutego 2021 r. w zarządzie 1036 punkty świetlne, w tym:
    1. 10 punktów świetlnych (Stary Gostków) z oprawą LED o mocy 70 W posiada gwarancję do 7 października 2024 roku,
    2. 9 punktów świetlnych (Sędów – Spędoszyn Kol) z oprawą LED o mocy 65 W posiada gwarancję do
       10 marca 2027 roku,
    3. pozostałe oprawy typu OUSc-70 i OUS- 70, LED
  2. Wykaz punktów świetlnych objętych przedmiotowym zamówieniem na terenie gminy Wartkowice, w tym miejsce zainstalowania i numer stacji, ilość i typ zegara, zawiera Załącznik do niniejszego opisu pn. „Wykaz punktów świetlnych”.
2. KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY WARTKOWICE POLEGAĆ BĘDZIE NA:
  1. konserwacji oświetlenia składającego się z 1036 punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wartkowice z czego 19 punktów świetlnych posiada gwarancję, a 965 punktów świetlnych podlega wyłączeniu w okresie letnim.
  2. dokonywaniu planowych oględzin tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów głównych i osprzętu, stanu czystości opraw i źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania nie rzadziej niż raz w roku;
  3. dokonywaniu planowych oględzin kontrolnych stanu świecenia źródeł światła nie rzadziej niż raz w miesiącu i naprawa ewentualnych usterek;
  4. usuwaniu wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku oględzin planowych i kontrolnych oraz zgłoszonych przez Zamawiającego, które obejmuje wymianę bądź naprawę, wraz z użytymi do tych czynności materiałami, elementów oświetlenia takich jak:
    1. źródła światła, oprawy oświetleniowe;
    2. elementy układów zasilania, sterowania i urządzeń pomiarowych;
    3. wysięgniki, dławiki, kondensatory, bezpieczniki, drzwiczek wnęk latarni;
    4. osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia;
    5. kable i zerwane przewody oświetleniowe, osprzęt kablowy i przewodowy obwodów /izolatory, mufy kablowe, odgromniki itp./;
  5. naprawie szkód, zniszczeń i dewastacji urządzeń oświetlenia powstałych w wyniku działania osób postronnych;
  6. dokonywaniu zmian ustawienia zegarów sterujących, zgodnie z obowiązującym Harmonogram funkcjonowania oświetlenia,
  7. dokonywaniu wyłączeń oraz ponownego uruchomienia punktów świetlnych w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów,
  8. wymianie zużytych żarówek (o podwyższonej skuteczności świetlnej) oraz innych elementów opraw oświetleniowych i wymianę uszkodzonych źródeł światła w oprawach typu OUS -70, oraz OUSc - 70 oraz opraw typu LED na nowe źródła;
  9. uzgadnianiu z właściwym dla danego miejsca pracy Zakładem Energetycznym wszystkich prac wiązanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
  10. usunieciu uszkodzeń oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od ich zgłoszenia, a w przypadku ciągłego świecenia w dniu ich zgłoszenia;
  11. niezwłocznej naprawie uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat majątku. W przypadku braku możliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z powodów organizacyjnych i materiałowych należy bezwzględnie zabezpieczyć miejsce występowania takich uszkodzeń i awarii;
  12. uzyskaniu pozwoleń do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia od właściwego zakładu energetycznego na koszt własny i we własnym zakresie.
  13. Wykonanie i dostarczenie do właściwego zakładu energetycznego pomiarów instalacji elektrycznych oraz innej dokumentacji wymaganej przez właściciela sieci elektroenergetycznej.
3. HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA OŚWIETLENIA:
  1. Ogólne zasady funkcjonowania oświetlenia:
    1. Przerwa nocna w okresie:
      1. 1 listopada – 31 marca w godz. 23.00 – 5.00 czas zimowy
      2. 1 kwietnia – 30 października w godz. 24.00 – 5.00 czas letni
    2. w okresie 16.05 - 14.08 oświetlenie zostanie wyłączone na całym terenie gminy z wyjątkiem punktów świetlnych w miejscowości Wartkowice na linii Plac Kościuszki (centrum) i ul. Legionów Polskich – Stary Gostków oraz Stary Gostków (łącznie 70 szt), dla których całoroczna przerwa nocna dotyczy godz 1.00 – 5.00.
  2. Zegary astronomiczne – czas funkcjonowania oświetlenia:
    Zwłoki w włączaniu i wyłączaniu oświetlenia ulicznego wynosić mają:
    1. w okresie 1.10. – 31.03.: +/- 30 min;
    2. w pozostałym okresie: +/- 60 min.
4. INFORAMAJE DODATKOWE
  1. Wykonawca ponosi koszty wyłączeń sieci i pozostałe koszty naliczone przez zakład energetyczny w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania do właściwych organów ścigania oraz powiadomienia Zakładu Energetycznego i Urzędu Gminy Wartkowice o występowaniu szkód i zniszczeń dokonanych przez osoby postronne o rozmiarach kwalifikujących się do wszczęcia postępowania karnego.